福建省建筑装饰行业团体标准
工程建设团体标准编号：xxxxxxxx
                         福建省住房和城乡建设厅备案号：xxxxxxxx
[image: image1.wmf]0

U


福建省建筑装饰装修工程
电气施工技术规程

(征求意见稿)
2019-xx-xx发布                                2020-xx-xx实施

福建省建筑装饰行业协会       发布
前 言

根据福建省建筑装饰行业协会《关于公布省建设工程建筑装饰团体标准编制计划的通知》（闽装协〔2019〕4号）和《福建省建筑装饰行业协会技术编委会工作管理办法（试行）》的要求，主编单位编制人员依据国家现行有关标准规范，经过调查研究，认真总结近年来我省工程实践经验，吸收借鉴其他省、市的做法，并在多次讨论的基础上，最后形成此征求稿。
本规程共7章，主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.材料；5.施工；6.验收；7.安全生产；附录A、B、C、D和条文说明。
本规程由福建省建筑装饰行业协会负责管理，由福建六建集团有限公司和锦楠建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中，如有意见和建议，请寄送福建省建筑装饰行业协会（地址：xxx，邮编：xxx）或福建六建集团有限公司技术中心（地址：xxx，邮编：xxx），以供今后修订时参考。
本规程主编单位: 福建六建集团有限公司
锦楠建设集团有限公司
本规程参编单位: 福建省兴雅达建设发展有限公司
中建海峡建设发展有限公司

洲建集团有限公司

福建明通建设集团有限公司
主要起草人: XXX、XXX、XXX
目次

1

1 总 则

2

2 术 语

3 基 本 规 定
4
4 材 料
5
5 施工
8
5.1  通用规定
8
14

5.2  吊顶工程

16

5.3  墙面工程

18

5.4  地面工程

19

5.5  幕墙、金属门窗、阳台金属栏杆工程

5.6  工序交接
20
5.7  检验与试验
21
23

6 验收

24

7安全生产

25

附录A 建筑电气分部各子分部工程、分项工程关联表

26

附录B 质量控制资料记录用表

32

附录C 安全和功能检验资料记录用表

附录D 41

分部工程质量验收记录用表

42本规程用词说明


43引用标准名录




1 总 则

1.0.1 为规范我省建筑装饰装修工程电气施工， 提高其施工水准，保证建筑装饰装修工程电气分部施工质量，特制定本规程。
1.0.2 本规程适用于我省新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程电气施工。
1.0.3 本规程应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303等有关电气装置安装工程施工及验收规范配合使用。
1.0.4 建筑电气工程的施工，试验，验收等记录表格应符合《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56的要求。尚未有统一记录表格的，根据情况可制定相应的施工、试验、验收等表格，但其内容及格式应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303和本规程的有关规定。
1.0.5建筑装饰装修工程电气施工除应执行本规程外，尚应符合国家及本省现行有关标准的规定。
2 术 语

2.0.1  单位工程    single  project
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。

2.0.2  分部工程    parts  of  construction
分部工程是单位工程的组成部分，通常一个单位工程，可按其工程实体的各部位划分为若干个分部工程。

2.0.3  分项工程    kinds  of  construction    
指分部工程的细分，是构成分部工程的基本项目，又称工程子目或子目，它是通过较为简单的施工过程就可以生产出来并可用适当计量单位进行计算的建筑工程或安装工程。

2.0.4  检验批    inspection  lot  

按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

2.0.5  施工文件    constructing  document  

施工单位在工程施工中形成的工程质量控制文件。
2.0.6  见证取样检测    evidential  testing  

在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

2.0.7 竣工图   as-built  drawings
建筑工程竣工验收后，反映建筑工程施工结果的图纸，包括纸质版图纸和电子版图纸。

2.0.8 电气设备    electrical  equipment
发电、变电、输电、配电或用电的任何物件，如变压器、电机、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具等。
2.0.9 用电设备    current using  equipment
将电能转换成其他形式能量(如光能,热能,机械能)的设备。
2.0.10 电气装置    electrical  installation
为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。
2.0.11 CCC认证    China  Compulsory  Certification
    中国强制认证，国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》制定的产品认证制度。
2.0.12 抽样检验    sampling  inspection
按照规定的抽样方案，随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中，按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。 

2.0.13 导管    conduit
在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分，导管有足够的密封性，使电线电缆只能从纵向引入，而不能从横向引入。导管分为金属导管，绝缘导管。
2.0.14 金属导管    metal  conduit
由金属材料制成的导管。
2.0.15 绝缘导管    insulating  conduit
没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网，金属涂层等均不存在)，由绝缘材料制成的导管。
2.0.16 可弯曲金属导管    pliable  metal  conduit
徒手施以适当的力即可弯曲的金属导管。
2.0.17 柔性导管    flexible  conduit
无需用力即可任意弯曲、频繁弯曲的导管。
2.0.18 保护接地导体（PE）    protective  earthing  conductor
用于保护接地的导体。
2.0.19 保护联结导体    protective  bonding  conductor
用于保护等电位联结的导体。
2.0.20 中性导体（N）    neutral  conductor
与中性点连接并用于配电的导体。
2.0.21 外露可导电部分    exposed  conductive  part
用电设备上能触及到的可导电部分。
2.0.22 支架    bearer
用于支持固定电线管路的部件统称，包括吊架、托架。
2.0.23 托架    bracket
用于支持固定电线管路的由角钢、槽钢、工程塑料型材及其附件组成的支架，从电线管路底部支托使其支持固定。
2.0.24 总等电位联结    main  equipotential  bonding
在整个建筑物一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
2.0.25 局部等电位联结    local  equipotential  bonding
在一局部场所范围内将各可导电部分连通。

2.0.26 辅助等电位联结    supplementary  equipotential  bonding
在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或接近。
2.0.27 跨接    bridging
对要求有电气连续性的金属件间（如：金属导管间、金属导管与金属盒（箱）或金属线槽间），用一段可靠的导体进行连接，以保证金属件间具有所要求的导通能力。
2.0.28 紧定式钢导管电线管路    wire  pipelines  with  fastening  steel  conduit
采用配套紧定式套接管件及专用工具对壁厚不小于1.6mm的钢导管进行紧定连接而组成的电线管路，是敷设绝缘导线专用保护管路的一种形式。
2.0.29 照度    illumination
指单位面积上所接受可见光的光通量，简称照度，用于指示光照的强弱和物体表面积被照明程度的量，单位为：勒克斯（Lx）。

2.0.30 照明功率密度    lighting  power  density
指建筑的房间或场所，单位面积的照明安装功率（含镇流器,变压器的功耗），单位为：瓦/平方米（W/m2）。
3 基 本 规 定

3.0.1  建筑装饰装修电气安装工程的施工图应通过施工图审查机构审核。施工单位应严格按通过审核的施工图及图纸会审纪要进行施工。
3.0.2  电气施工员、电工、电焊工等特殊工种操作人员应持证上岗。
3.0.3  施工安装前，施工人员应熟悉施工图及其相关的技术文件，并对安装班组操作人员进行技术交底。
3.0.4  电气设备、器具和材料的额定电压区段划分应符合表3.0.4的规定。
表3.0.4  额定电压区段划分
	额定电压区段
	交流
	直流

	特低压
	50V及以下
	120V及以下

	低压
	50V~1.0kV（含1.0kV）
	120V~1.5kV（含1.5kV）

	高压
	1.0kV以上
	1.5kV以上


3.0.5  施工单位应编制切实可行的建筑装饰装修电气安装工程专项施工方案，并经监理审核批准实施。
3.0.6  电气安装项目的作业条件应符合电气各分项工程施工的基本要求，施工机具应能满足施工规范。
3.0.7 建筑装饰装修电气工程施工现场的质量管理，应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定。
3.0.8  对电气设备，主要电气材料及器具，施工单位和监理单位应按规定做好进场检验，检验合格后方可交付安装。
3.0.9  各道工序施工完成后，施工单位和监理单位应按本规程和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的要求，检查合格后方可进入下一道工序施工。
3.0.10 隐蔽工程应经专业监理工程师检查合格，并办理隐蔽工程验收签认手续后方可隐蔽。
3.0.11 电气设备外露可导电部位的接地保护联结必须单独与保护导体相联结，不得串联联结；连接线的材质及截面应符合设计要求。
3.0.12 建筑装饰装修电气工程施工现场的安全管理，应符合《建筑施工安全技术统一规范》GB50870的规定。
3.0.13 安装与调试用的各类计量器具应检定合格，使用时应在检定合格有效期内。
3.0.14 电气设备上计量仪器和与电气保护有关的仪表应检定合格，当投入试运行时，应在有效期内。
4  材 料

4.0.1  主要设备、材料、成品和半成品进场安装前应进行现场抽检，抽检合格后方可安装在工程上，并应做好抽检记录。当设计有技术参数要求时，应核对其技术参数是否符合设计要求。
4.0.2  实行强制性认证（CCC认证）或生产许可证的产品，应有CCC认证标志或许可证编号，并应抽查CCC认证证书或生产许可证的认证范围、有效性及真实性。
4.0.3  新型电气设备、器具和材料进场验收时应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
4.0.4  进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供质量合格证明文件，性能检测报告以及安装、使用、维修、试验要求和说明等技术文件；对有商检规定要求的进口电气设备，尚应提供商检证明；进口产品还应配有中文说明书。
4.0.5  工程中使用的主要设备、材料、成品和半成品应可明确溯源，且应满足当地监管部门对相关材料溯源公示的要求。
4.0.6  涉及消防的设备、材料、成品和半成品应符合消防主管部门的监管要求。
4.0.7  当主要设备、材料、成品和半成品的进场验收需进行现场抽样检测或因有异议送有资质试验室抽样检测时，应符合下列规定： 
1  现场抽样检测：对于导管、绝缘导线、电缆等，同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1个样本；对于灯具、插座、开关等电器设备，同厂家、同材质、同类型的，应各抽检3%，自带蓄电池的灯具应按5%抽检，且均不应少于1个（套）。
2  因有异议送有资质的试验室而抽样检测：对于绝缘导线、电缆、梯架、托盘、槽盒、导管、型钢、镀锌制品等，同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检10%，且不应少于2个规格；对于灯具、插座、开关等电器设备，同厂家、同材质、同类型的，数量500个（套）及以下时应抽检2个（套），但应各不少于1个（套）；500个（套）以上时应抽检3个（套）。
3  对于由同一施工单位施工的同一建设项目的多个单位工程，当使用同一生产厂家、同材质、同批次、同类型的主要设备、材料、成品和半成品时，其抽检比例宜合并计算。
4  当抽样检测结果出现不合格，可加倍抽样检测，仍不合格时，则该批设备、材料、成品或半成品应判定为不合格品，不得使用。
5  应有检测报告。
4.0.8 导管、接线盒的进场验收应符合下列规定：
1  查验合格证：钢导管应有产品质量证明书，塑料导管应有合格证及相应检测报告；
2  外观检查：钢导管应无压扁，内壁应光滑；非镀锌钢导管不应有锈蚀，油漆应完整；镀锌钢导管镀层覆盖应完整、表面无锈斑；塑料导管及配件不应碎裂、表面应有阻燃标记和制造厂标；接线盒盒体应完整、无碎裂、零件齐全；

3  应按批抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度，并应符合国家现行有关产品标准的规定；
4  对机械连接的钢导管及其配件的电气连续性有异议时，应按现行国家标准《电气安装用导管系统》GB20041的有关规定进行检验；
5  对塑料导管及配件的阻燃性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测。

6  接线盒的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测。
4.0.9 梯架、托盘和槽盒的进场验收应符合下列规定：
1  查验合格证及出厂检验报告：内容填写应齐全、完整；
2  外观检查：配件应齐全，表面应光滑、不变形；钢制梯架、托盘和槽盒涂层应完整、无锈蚀；塑料槽盒应无破损、色泽均匀，对阻燃性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测；铝合金梯架、托盘和槽盒涂层应完整，不应扭曲变形、压扁或表面划伤等现象。
4.0.10 绝缘导线、电缆的进场验收应符合下列规定：
1  查验合格证：合格证内容填写应齐全、完整；
2  外观检查：包装完好，电缆端头应密封良好，标识应齐全。抽检的绝缘导线或电缆绝缘层应完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不应松卷。绝缘导线、电缆外护层应有明显标识和制造厂标；
3  检测绝缘性能：电线、电缆的绝缘性能应符合产品技术标准或产品技术文件规定； 
4  检查标称截面积和电阻值：绝缘导线、电缆的标称截面积应符合设计要求，其导体电阻值应符合现行国家标准《电缆的导体》GB/T 3956的有关规定。当对绝缘导线和电缆的导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测。检测项目和内容应符合国家现行有关产品标准的规定。

5  绝缘导线、电缆应按《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411规定进行现场见证抽样送检，电缆、电线的截面和每芯导体电阻值应符合相关标准的要求。
4.0.11 电缆头部件、导线连接器及接线端子的进场验收应符合下列规定：
1  查验合格证及相关技术文件，并应符合下列规定：
1）铝及铝合金电缆附件应具有与电缆导体匹配的检测报告； 
2）矿物绝缘电缆的中间连接附件的耐火等级不应低于电缆本体的耐火等级；
3）导线连接器和接线端子的额定电压、连接容量及防护等级应满足设计要求。
2  外观检查：部件应齐全，包装标识和产品标志应清晰，表面应无裂纹和气孔，随带的袋装涂料或填料不应泄漏；铝及铝合金电缆用接线端子和接头附件的压接圆筒内表面应有抗氧化剂；矿物绝缘电缆专用终端接线端子规格应与电缆相适配；导线连接器的产品标识应清晰。
4.0.12  低压配电箱、控制箱的进场验收应符合下列规定：
1  核对产品型号、产品技术参数：应符合设计要求；
2  外观检查：设备应有铭牌，表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷，设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊，绝缘导线的材质、规格应符合设计要求；

3  箱内电器实行强制性认证（CCC认证）的按4.0.2条规定。
4.0.13  照明灯具及附件的进场验收应符合下列规定：
1  查验合格证：合格证内容应填写齐全、完整，灯具材质应符合设计要求和产品标准要求；新型气体放电灯应随带技术文件；太阳能灯具的内部短路保护、过载保护、反向放电保护、极性反接保护等功能性试验资料应齐全，并应符合设计要求。
2  外观检查：
1）灯具涂层应完整、无损伤，附件应齐全，I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子；
2）固定灯具带电部件及提供防触电保护的部位应为绝缘材料，且应耐燃烧和防引燃；
3）消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定，且具有认证标志；
4）疏散指示标志灯具的保护罩应完整、无裂纹；
5）游泳池和类似场所灯具（水下灯及防水灯具）的防护等级应符合设计要求，当对其密闭和绝缘性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测；
6）内部接线应为铜芯绝缘导线，其截面积应与灯具功率相匹配，且不应小于0.5mm2。
3  自带蓄电池的供电时间检测：对于自带蓄电池的应急灯具，应现场检测蓄电池最少持续供电时间，且应符合设计要求；
4  绝缘性能检测：对灯具的绝缘性能进行现场抽样检测，灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ，灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
5  照明光源、灯具和附属装置应采用高效节能产品，当设计无要求时，应符合《建筑照明设计标准》GB50034和现行其他国家标准的相关规定。
4.0.14 开关、插座和风扇及附件的进场验收应包括下列内容：
1  查验合格证：合格证内容填写应齐全、完整；
2  外观检查：开关、插座的面板应完整、无碎裂、零件齐全，风扇应无损坏、涂层完整，调速器等附件应适配；
3  电气和机械性能检测：对开关、插座的电气和机械性能应进行现场抽样检测，并应符合下列规定：
1）不同极性带电部件间的电气间隙不应小于3mm，爬电距离不应小于3mm；
2）绝缘电阻值不应小于5MΩ；
3）用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，螺钉与固定件旋合长度不应小于8mm，绝缘材料固定件在经受10次拧紧退出试验后，应无松动或掉渣，螺钉及螺纹应无损坏现象；
4）对于金属间相旋合的螺钉螺母，拧紧后完全退出，反复5次后，应仍然能正常使用。
4  对开关、插座面板等绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测。
4.0.15 金属灯柱的进场验收应符合下列规定：
1  查验合格证：合格证应齐全、完整；
2  外观检查：涂层应完整，根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件应齐全，盒盖密封垫片应完整。金属灯柱内应设有专用接地螺栓，地脚螺孔位置应与提供的附图尺寸一致，允许偏差应为±2mm。
4.0.16 型钢和电焊条的进场验收应符合下列规定：
1  查验合格证和材质证明书：有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测；
2  外观检查：型钢表面应无严重锈蚀、过度扭曲和弯折变形；电焊条包装应完整，拆包检查焊条尾部应无锈斑。
4.0.17 金属镀锌制品的进场验收应符合下列规定：
1  查验产品质量证明书：应按设计要求查验其符合性；
2  外观检查：镀锌层应覆盖完整、表面无锈斑，金具配件应齐全，无砂眼；
3  埋入土壤中的热浸镀锌钢材应检测其镀锌层厚度不应小于63µm；
4  对镀锌质量有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测。

4.0.18 建筑装饰装修电气安装工程所用材料的阻燃性能尚应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222、《建筑设计防火规范》GB50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定。
4.0.19 材料进场后，应按种类、规格、批次分开储存与堆放，并应标识清晰。储存与堆放条件不应影响材料品质。
5  施工

5.1  通用规定

5.1.1 导管暗敷设时应按下列要求施工：
1  导管敷设时，应减少弯曲；交叉重叠处不大于2层，交叉重叠点应分开；
2  并排敷设导管外壁之间间距应大于20mm；
3  导管固定点间距不宜大于1000mm，当电线管路有连接处时，连接处两端各100~200mm处增设固定点；当电线管路进入盒体时，在盒体外侧150~200mm处增设固定点；
4  在墙体内暗敷设导管、盒（箱）时，应在砌筑砂浆达到强度后用专用电动机具开槽、钻孔，不得引起砌块松动和开裂，封堵时在其孔槽间隙用纤维防裂砂浆和玻纤网格布增强；
5  除设计要求外，对于暗配的导管，导管表面埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm；消防应急照明线路暗配其保护层厚度不应小于30mm；
6  板内暗敷设时，PVC管外壁表面距板上表面应≥1/3板厚度且不小于30mm；当不能满足要求时，应再PVC管上部增设钢筋网；
7  墙体不得切凿水平或斜向管槽；预埋密集的线管（如配电箱所在墙）时，应在墙体砌筑时预先留出管槽，在管线预埋完毕后用不低于C15的细石混凝土或不低于M10的水泥砂浆填嵌密实。在成排塑料导管敷设的墙体处，应采取钢筋拉结或钢筋网片，以加强墙体联结。
5.1.2 导管明敷设时应按下列要求施工：
1  电气导管敷设应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固，各专业间管线排布应协调统一；吊顶内电气导管敷设宜有单独的支、吊架，不应固定在吊顶龙骨吊杆或可能存在振动源的支、吊架上；墙面及地面电气导管敷设应有独立的固定件；
2  明敷设导管应排列整齐，固定点间距应均匀、固定牢固，在距终端、弯头中点或柜（盘、台、箱）等边缘的距离150～500mm范围内应设置固定点，中间直线段固定点的最大距离应符合表5.1-1的规定；
表5.1-1  直线段固定点的最大距离
	敷设方式
	导管种类
	导管直径（mm）

	
	
	15～20
	25～32
	40～50
	65以上

	
	
	固定点间最大距离（m）

	支架或沿墙明敷
	壁厚＞2mm刚性钢导管
	1.5
	2.0
	2.5
	3.5

	
	壁厚≤2mm刚性钢导管
	1.0
	1.5
	2.0
	-

	
	刚性塑料导管
	1.0
	1.5
	2.0
	2.0


3  明敷导管采用的接线或过渡盒（箱）应选用明装盒（箱）。导管敷设时，应横平竖直，引入盒（箱）、线槽应顺直敷设，且一孔一管，排列整齐；多根导管并排敷设时，间距及转弯处的弧度应基本一致；
4  明敷导管穿越防火分区时应采取防火封堵措施且应满足设计要求。
5.1.3 导管连接应按下列要求施工：
1  钢导管严禁对口熔焊连接，镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得采用套管熔焊连接；
2  当钢质导管采用丝扣连接时，管端套丝长度不应小于接头长度1/2，连接后，其螺纹应外露2～3扣；对于具有配套标准连接件的导管，其连接和接地应采用对应的配套连接件，配件应与管材同种品牌；连接工艺应符合产品技术文件要求；
3  JDG管敷设时，导管与导管、导管与盒箱连接应采用配套的专用接头，当采用无螺纹旋压型紧定时，应将锁紧头旋转90°紧定；当采用有螺纹紧定型紧定时，旋紧螺钉至螺帽脱落，且不应以其他方式折断螺帽；
4  PVC管敷设时，导管与导管、导管与盒箱连接应采用配套的专用接头，其胶粘的胶水应采用同品牌配套胶水或厂家指定的胶水；
5  当采用套管连接时，连接导管的套管长度为连接管外径的1.5～3倍；连接管口的对口处应在套管的中心，中间不得有间隙；导管与导管之间连接时，其规格应一致，不得出现变径现象；
6  钢导管焊口应焊接牢固严密，绝缘导管接口应粘结牢固严密；导管断口处应平整无毛刺，管内铁屑、杂物应除净；敷设于多尘和潮湿场所的导管，管口及连接处应做密封处理，涉及消防管线管口还应进行防火封堵。
5.1.4 导管的弯曲半径应按下列要求施工：
1  明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍，当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍；
2  埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍，当直埋于地下时，其弯曲半径不宜小于管外径的10倍；
3  电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径，电缆最小允许弯曲半径应符合表5.1-2的规定；
表5.1-2  电缆最小允许弯曲半径
	电缆型式
	电缆外径（mm）
	多芯电缆
	单芯电缆

	橡皮绝缘电缆
	—
	10D

	控制
电缆
	非铠装型、屏蔽型软电缆
	
	6D
	—

	
	铠装型、铜屏蔽型
	
	12D
	

	
	其他
	
	10D
	


4  导管转弯处应采用专用工具进行弯曲，弯曲处不得有折皱、凹陷和裂缝等缺陷；电缆导管的弯曲处不应超过3个，直角弯不应超过2个。
5.1.5 当导管有下列情况之一时，中间应增设拉线盒（箱）或接线盒（箱），其位置应便于穿线：
1  导管长度每超过30m，无弯曲；
2  导管长度每超过20m，有一个弯曲；
3  导管长度每超过15m，有两个弯曲；
4  导管长度每超过8m，有三个弯曲。
5.1.6 当垂直敷设的导管有下列情况之一时，应增设固定导线用的拉线盒（箱）：
1  管内导线截面为 50mm2及以下，长度每超过30m；
2  管内导线截面为 70～95mm2，长度每超过20m；
3  管内导线截面为 120～240mm2，长度每超过18m。
5.1.7 盒、箱开孔应整齐，孔径应与管径相适配，做到一管一孔，不得开长孔；盒、箱宜选用自带敲落孔的产品，施工现场需开孔时应采用专用机械开孔，严禁采用电气焊开孔。
5.1.8 金属导管应与保护导体可靠连接，并应按下列要求施工：
1  镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接，连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体；
2  当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；
3  导管不宜作为保护导体的接续导体；
4  金属导管与金属梯架、托盘连接时，镀锌材质的连接端应用专用接地卡固定保护联结导体，非镀锌材质的连接处两端应各焊接一处连接点，用于连结保护导体；
5  以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线，截面积按设计要求且不应小于4mm2；以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢，直径按设计要求且不应小于6mm，其搭接长度应为圆钢直径的6倍，双面焊接。
5.1.9 导管经过建筑物变形缝及沉降缝时，应设置补偿装置；当导路穿越抗震缝时，应在抗震缝两侧各自设置一个柔性管接头。
5.1.10 金属导管防腐刷漆应符合下列规定：
1  明敷设时，非镀锌材质导管内外壁均应有可靠的防腐防锈措施；热镀锌材质导管应保持镀锌层无破损，镀锌层损坏处应补做防锈措施； 

2  埋设于混凝土内的钢导管内壁应防腐处理，外壁可不防腐处理；
3  潮湿场所的镀锌材质导管应有防腐措施；
4  涉及消防线路明敷导管应按设计要求做好防火保护措施，当设计无要求时，应涂刷防火涂料。
5.1.11 金属线槽敷设应按下列要求施工：
1  线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，漆面完整无破损，盖板装上后平整，无翘角，且便于开启，线槽末端应封闭；
2  线槽在穿越防火分区的墙体时，应设置刚性不燃套管，套管内应采取防火封堵隔离措施；当穿越楼板时，线槽内外均应进行防火封堵隔离；
3  当直线段钢制或塑料线槽长度超过30m，铝合金或玻璃钢制线槽长度超过15m时，应设置伸缩节；当线槽跨越建筑物变形缝或沉降缝处时，应设置补偿装置；补偿装置应采用定型成品伸缩配件；
4  由线槽引出的线路导管宜使用钢质导管；当需要开孔时，应采用机械开孔，开孔处切口平整，孔径与管径配套，严禁用电气焊开孔；导管与线槽连接时使用专用管接头固定连接；
5  水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m，垂直安装的支架间距不应大于2m。当采用金属吊架固定时，圆钢直径不得小于8mm，并应有防晃支架，在转角、分支处和端部0.3~0.5m处应有固定支架；
6  线槽敷设完成后，应在显眼位置有清晰的功能标识。
5.1.12 金属线槽连接应按下列要求施工：
1  线槽的直线段之间、直线段与弯通之间采用连接板连接，其连接螺栓紧固无遗漏，线槽的接口平整，接缝处紧密平直；
2  线槽的连接应无间断，每个连接板与每端线槽的固定点均不少于2个；
3  固定或连接线槽的螺钉或其他紧固件宜用平滑的半圆头螺栓，螺母在线槽的外侧；紧固后，其端部与线槽内表面光滑；
4  连接两段不同宽度或高度的线槽可配置变宽连接板或变高连接板；
5  线槽的连接处不应设在穿越楼板或墙壁处。
5.1.13 金属线槽本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应按下列要求施工：
1  金属线槽必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；全长不大于30m时，应不少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m～30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地； 

2  非镀锌金属线槽本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，其截面积由设计单位按计算流过的故障电流决定，并在施工图中予以明确；
3  镀锌金属线槽间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；
4  保护联结导体最小允许截面积应不小于4mm2；金属线槽应采用焊接在线槽本体的接地螺栓进行保护联结导体的跨接连接，不应采用连接板连接处的螺栓进行保护联结导体的跨接连接；
5  金属线槽不得作为设备的接地导体；
6  进出线槽的钢制导管应与金属线槽连接牢固可靠，且应跨接保护联结导体。
5.1.14 导管内穿线缆应按下列要求施工：
1  同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属线槽内或穿于不同金属导管内；除设计要求外，不同回路、不同电压等级的导线不得穿在同一根管内；
2  交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路；
3  绝缘导线应采取导管或线槽保护，不可外露明敷或直接埋设；绝缘导线接头应设置在专用接线盒（箱）或器具内，不得设置在导管和线槽内，盒（箱）的设置位置应便于检修；
4  绝缘导线颜色选择应统一，A、B、C相线的颜色对应为黄色、绿色、红色，零线采用淡蓝色，保护地线（PE）应为黄绿相间色，开关控制线的颜色应与上述颜色有明显区分；

5当电缆通过墙、楼板或室外敷设穿导管保护时，导管的内径不应小于电缆外径的1.5倍；
6 绝缘导线穿管前，应清除管内杂物和积水，导管穿入导线的管口在穿线前应装设护线口。
5.1.15 线槽内线缆敷设应按下列要求施工：
1  同一线槽内不宜同时敷设绝缘导线和电缆；
2  同一路径无防干扰要求的线路，可敷设于同一线槽内；线槽内的绝缘导线总截面积（包括外护套）不应超过线槽内截面积的40%，且载流导体不宜超过30根；
3  当控制和信号等非电力线路敷设于同一线槽内时，绝缘导线的总截面积不应超过线槽内截面积的50%；
4  分支接头处绝缘导线的总截面面积（包括外护层）不应大于该点盒（箱）内截面面积的75%；
5  绝缘导线在线槽内应留有一定余量，并应按回路分段绑扎，绑扎点间距不应大于1.5m；当垂直或大于45º倾斜敷设时，应将绝缘导线分段固定在线槽内的专用部件上，每段至少应有一个固定点；当直线段长度大于3m时，其固定点间距不应大于1.5m；线槽内导线排列应整齐、有序；
6  在金属线槽内大于45°倾斜敷设的电缆应每隔2m固定；水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及直线段每隔5~10m处应设固定点； 

7  线缆敷设完成后，线槽盖板应复位，盖板应齐全、平整、牢固。
5.1.16 电缆敷设应符合下列规定：
1  直敷电缆金属电缆支架不应形成闭合磁路且必须与保护导体可靠连接；
2  电缆的敷设排列应顺直、整齐，并宜少交叉；

3  电缆的首端、末端和分支处应设标志牌；
4  电缆转弯处的最小弯曲半径应符合表5.1-2的规定；
5  电缆出入建筑物、配电（控制）柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密闭措施；

6  电缆进出金属线槽及配电（控制）柜、台、箱、盘处应做有效固定。
5.1.17 配电箱箱内配线安装应按下列要求施工：
1 箱内配线应整齐、无绞接现象；导线连接应紧密、不伤线芯、不断股； 

2 垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同，同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根，防松垫圈等零件应齐全；
3 箱内应分别设置中性导体（N）和保护接地导体（PE）汇流排，汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE；

4 配电箱内内保护接地导体（PE）排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子，并应可靠连接。
5.1.18 配电箱的金属框架应与保护导体可靠连接；对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线分别与箱内保护接地导体（PE）排可靠连接，并应有明显接地标识。
5.1.19 配电箱的功能标识应清晰，箱内电路图应完整且贴紧在箱门显眼位置，配电箱门与箱体应连接完好且箱门可灵活开闭。
5.1.20 线缆之间连接及与设备器具连接应按下列要求施工：
1  电缆、电线芯线连接时，应除去芯线和连接金具接线面的油污及氧化膜，导线之间连接采用导线连接器连接时，压接器具、模具应匹配；

2  电缆、电线芯线连接后，线头部位应搪锡，然后包扎两层绝缘；
3  每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子，防松垫圈等零件应齐全；

4截面积在2.5mm2及以下的多芯铜芯线应接续端子或拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接；截面积大于2.5mm2的多芯铜芯线，除设备自带插接式端子外，应接续端子后与设备或器具的端子连接；多芯铜芯线与插接式端子连接前，端部应拧紧搪锡。
5.1.21 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求。
5.1.22 电气回路中各系统或末端设备的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接。
5.1.23 Ι类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
5.1.24 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观照明灯具，当无围拦防护时，灯具距地面高度应大于2.5m；景观照明灯具的金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接，连接处应设置接地标识。
5.1.25 灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定；质量大于10kg的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验，且持续时间不得少于15min。
5.1.26 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%，对于三相负荷不平衡或采用单相配电的供配电系统，应采用分相无功自动补偿装置。
5.1.27 照明线路施工应符合灯具分组控制的节能设计要求，不得随意更改。当设计无要求时房间或场所设有两列或多列灯具时，应采取下列控制方式：
1  所控灯列应与侧窗平行；
2  电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，应按靠近或远离讲台分组；
3  大空间场所应间隔控制或调光控制；
4  楼梯间照明宜采用感应类灯具，大型装饰灯具宜分级控制，无专人管理场所的换气扇宜设置定时控制开关；
5  幕墙外洗墙灯、泛光照明、景观照明宜采用分时控制。
5.1.28 吸顶或墙面上安装的灯具，其固定用的螺栓或螺钉不应少于灯具底座上的固定孔数且不少于2个，螺栓或螺钉应与底座固定孔径相适配，灯具应紧贴饰面。
5.1.29当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的标识和区别，且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座；配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
5.1.30插座接线应按下列要求施工：
1  对于单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔应与相线连接，左孔或下孔应与中性导体（N）连接；对于单相三孔插座，面对插座的右孔应与相线连接，左孔应与中性导体（N）连接；
2  单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体（PE）应接在上孔；插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接；同一场所的三相插座，应采用同品牌同相序产品，其接线的相序和相位应一致；
3  保护接地导体（PE）在插座之间不得串联连接；
4  相线与中性导体（N）不应利用插座本体的接线端子转接供电。

5.1.31 弱电接口内的接线应符合产品特性要求，连接应紧密牢靠。
5.1.32 建筑屋顶上及外立面部位的景观照明灯具等设备应有防止地震导致设备或部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。
5.1.33 安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。
5.1.34 内径不小于60mm的电气导管及重力不小于150N/m的线槽均应进行抗震设防。
5.1.35 对抗震设防烈度为6度至9度的建筑，装饰装修电气工程还应按照《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981进行抗震设计。

5.2  吊顶工程

5.2.1 吊顶内导管与热水管、蒸气管平行敷设时，应敷设在热水管、蒸气管的下面。

5.2.2 吊顶内金属线槽安装应按下列要求施工：

1  金属线槽支、吊架安装应保证线槽面距上层楼板底面不宜小于100mm；

2  金属线槽与冷水管同侧上下敷设时，宜安装在冷水管的上方；与热水管、蒸气管平行上下敷设时，宜敷设在热水管、蒸气管的下方。

5.2.3 吊顶内可弯曲金属导管及柔性导管敷设应按下列要求施工：

1  可弯曲金属导管和金属柔性导管不应做保护导体的接续导体；

2  由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护，接头不得在吊顶内裸露；

3  柔性导管与电气设备、器具连接时，柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m，在照明工程中不宜大于1.2m；

4 可弯曲金属导管或柔性导管与线槽、导管、电气设备、器具间的连接应采用专用接头；

5 防液型可弯曲金属导管或柔性导管的连接处应密封良好，防液覆盖层应完整无损；阻燃型可弯曲金属导管或柔性导管阻燃护套应完整无损且阻燃等级符合设计要求。

5.2.4 吊顶导轨灯及灯带串接长度应符合设计要求和产品特性，严禁超负荷串接。

5.2.5 封闭吊顶内的中间过渡接线盒宜设置在检修口附近，且应在竣工图内应该标识清楚。 5.2.6 吊顶上灯具安装应按下列要求施工：

1  贴吊顶安装或嵌于吊顶内的灯具应符合产品特性和指定的安装方式进行安装，并应固定牢固可靠，其有效固定点应不少于2个； 

2  自身重量小于或等于0.5kg的灯具可利用吊顶龙骨或其他可受力部件进行固定嵌装或吊装；自身重量大于0.5kg小于3kg的灯具应采用吊链、吊杆、钢管等专用受力件进行吊装；自身重量达到3kg及以上的灯具，应提前预埋吊钩或采用螺栓进行固定，螺栓或预埋吊钩不应小于灯具挂销直径且不小于6mm；

3  导线及接头不应裸露在外且不应贴近灯具外壳，透过灯罩的玻璃不应见到灯具线路和灯具内的应急电源、镇流器、感应模块等灯具内部件；

4  灯具安装应紧贴饰面，灯具的边框应与吊顶的装饰线条相协调；

5  荧光灯管组合的开启式灯具，灯管排列应使光影均匀。

5.2.7 安装在公共场所及重要场所的大型灯具应有防坠落措施。

5.2.8 运行中温度大于60℃的灯具和100W以上装有大发热量灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩且灯泡与绝缘台间应有隔热措施；灯具表面及其附件的高温部位不宜靠近可燃物，靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

5.2.9 洁净场所灯具嵌入安装时，灯具与顶棚之间的间隙应密封良好。

5.2.10 当应急电源或镇流器与灯具分离安装时，应固定可靠，应急电源或镇流器与灯具本体之间的连接绝缘导线应用金属柔性导管保护，导线及接头不得外露。

5.2.11 成排灯具安装距中心线偏差不应大于5mm；楼梯灯、走廊灯、阳台灯等室内上下层同一轴线位置上灯具偏差不应大于50mm。

5.2.12 软线吊灯吊线留置长度以灯泡底部距地面高度800～1100mm为宜。

5.2.13 当采用钢管作灯具吊杆时，其内径不应小于10mm，壁厚不应小于1.5mm。

5.2.14 消防应急照明灯具布置、消防线路导线的材质及敷设方式应符合设计和消防监管部门要求；疏散标志灯的设置，应不影响正常通行，且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其它标志牌等。

5.2.15 吊顶内灯带安装应按下列要求施工：

1  灯带安装牢固可靠，安装方式应符合产品特性，饰面不使用胶类粘贴；

2  灯带安装位置应有较好的散热条件，且不安装在吊顶造型的凹处；

3  灯带连接用的金属防水接头密封圈应齐全、完好。

5.2.16 点型感烟、感温火灾探测器的安装，应按下列要求施工：

1  探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；

2  探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物；

3  探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m；

4  在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装；点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过10m；点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过15m；探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半。

5.2.17 线型红外光束感烟火灾探测器的安装，应按下列要求施工：

1  当探测区域的高度不大于20m 时，光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3～1.0m；当探测区域的高度大于20m 时，光束轴线距探测区域的地（楼）面高度不宜超过20m；

2  发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m；

3  相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m；探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m，且不应小于0.5m；

4  发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源；

5  发射器和接收器应安装牢固，并不应产生位移。

5.2.18 敷设在顶棚下方的线型差定温火灾探测器，至顶棚距离宜为0.1m，相邻探测器之间水平距离不宜大于5m；探测器至墙壁距离宜为1～1.5m。

5.2.19 吊顶上灯具、广播、烟感、喷淋头等设备末端应成排成线、协调统一。

5.2.20 感应器、喷淋头与灯具之间的间距不应小于300mm。
5.2.21 吊扇应有专用的固定装置，其固定应牢固可靠，吊扇最低点距地高度不应低于2.5m。

5.2.22 吊顶内安装内容完成后应进行隐蔽工程验收，合格后方可进行吊顶隐蔽工作。

5.3  墙面工程

5.3.1 当配电箱被饰面覆盖时，应按下列要求进行施工：

1  配电箱位置应预留可开启检修门，检修门大小应大于配电箱门且不妨碍配电箱门正常开闭；

2  配电箱位置处饰面应为不燃材料，且不影响配电箱的整体散热；

3  配电箱应固定牢靠，配电箱门应与配电箱体连接完整可靠，不得拆卸。
5.3.2 开关安装应按下列要求施工：

1  开关的安装高度应符合设计要求，并列开关安装高度宜一致；

2  多联开关的控制顺序应与所控灯具顺序一致；
3  开关安装位置应便于操作，当安装在单开门的门边时，开关边缘距远离门扇转轴侧门框边缘的距离宜为150mm~200mm；当安装在双开门的门边时，开关边缘与门完全开启后门扇边缘的距离宜为150mm~200mm；

4  照明开关与其他专业开关面板并排时宜优先设置；

5  卫生间开关宜设于门外，并宜设带指示灯的翘板开关；若装于卫生间内应采用防水开关；

6  温控器接线应正确，显示屏指示应正常，安装标高应符合设计要求；

7  暗装的开关盒应与饰面平齐，盒内干净整洁无锈蚀，绝缘导线不得裸露在装饰层内；

8  开关或控制面板应紧贴饰面、四周无缝隙、安装牢固，表面光滑、无碎裂、划伤，装饰帽（板）齐全。
5.3.3 插座安装应按下列规定：

1  插座安装高度应符合设计要求，同一室内相同规格插座安装高度宜一致；

2  托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所应采用安全型插座；

3  暗装的插座盒应与饰面平齐，盒内干净整洁无锈蚀，绝缘导线不得裸露在装饰层内；

4  插座面板应紧贴墙面，四周无缝隙、安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全；

5  潮湿场所应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m；
6  当接插有触电危险电源时，应采用能断开电源的带开关插座，开关断开相线。

5.3.4 插座距煤气管、煤气表边缘的距离应不小于150mm。

5.3.5卫生间的插座应符合分区要求，在0区、1区及2区内严禁安装插座，3区内安装插座应采取安全保护措施。3区内安装插座必须符合以下条件之一：①由隔离变压器供电；②由安全超低压供电；③由采取漏电保护器措施的供电线路供电，其漏电动作电流不得超过30mA。卫生间区域划分详图5.3-1。

图5.3-1 卫生间区域划分
5.3.6 当不采用自带声控/红外感应等感应型开关模块的灯具时，楼梯间的照明控制开关宜设在楼梯休息平台的墙面上，不宜设在楼梯踏步上方，并宜采用延时开关。

5.3.7  壁扇安装应按下列规定：

1  壁扇底座应采用膨胀螺栓或焊接固定，固定应牢固可靠；膨胀螺栓的数量不应少于3个，且直径不应小于8mm；

2  防护罩应扣紧、固定可靠，当运转时扇叶和防护罩应无明显颤动和异常声响；

3  成排壁扇安装时，排列应整齐。

5.3.8 卫生间内应将外露可导电部分和可接近的外界可导电部分做局部等电位联结。

5.3.9 卫生间墙内如有钢筋网也应与地面钢筋网连通做等电位联结。
5.3.10卫生间内的局部等电位联结必须与卫生间内的PE线（照明、插座回路）相连，其局部等电位联结导线应采用BVR-4mm2铜芯导线在地面或墙内穿塑料管暗敷设到位；若卫生间内无PE线，卫生间内的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连。
5.3.11 需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分，应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接，并应设置标识；连接处螺帽应紧固、防松零件应齐全。
5.4  地面工程

5.4.1 敷设在地面的管道，应通管避免堵塞，在隐蔽前做好防护措施避免管道受压或脱节断裂。

5.4.2 地面暗装的强弱电接线盒应与饰面平齐，盒内干净整洁，无锈蚀，绝缘导线不得裸露在装饰层内。

5.4.3 贴地面安装面板应紧贴饰面、四周无缝隙、安装牢固，表面光滑、无碎裂、划伤，装饰帽（板）齐全。

5.4.4 在地面插座或弱电接口盒洞口周围的混凝土尚未完全干燥的情况下，暂不能安装上盖；安装上盖前宜在洞口周围刷一、二层防腐涂料以避免泛碱反应给上盖造成腐蚀。
5.4.5 地面插座的保护接地线、相线与中性线均不得串接连接。

5.4.6 架空型地板内敷设的线槽应固定牢靠，槽底高度宜距地10~20mm。
5.4.7 当卫生间无等电位预留点时，应从结构楼板中重新引出等电位点并进行可靠连接。
5.4.8 地面安装的器具应与装饰布置协调，且不应在人行通道上。

5.4.9 瓷砖地面上安装的各种插座，与饰面接触应紧密，周边应打胶防水。
5.4.10 架空防静电地板应有可靠的防静电接地连接。

5.4.11 地面管道敷设如为隐蔽工程时，应在竣工图上详细标注管路走向，有条件的还应在找平面上弹出管路走向，避免后续工种有钻孔施工时破坏线路。
5.5  幕墙、金属门窗、阳台金属栏杆工程

5.5.1 幕墙金属框架和建筑物外墙金属门窗、阳台金属栏杆接地安装应符合下列要求:

1  安装幕墙金属框架时，应将防雷预留点与金属骨干框架可靠连接；

2  幕墙上电动门、感应门、自动开闭窗等带有含电源部件的金属门窗应可靠接地； 

3  建筑物外墙金属门窗、阳台金属栏杆应就近与防雷装置可靠连接；

4  屋面扶手栏杆采用不锈钢栏杆且兼用防雷接闪器时，其壁厚应符合设计要求，连接处应采用不锈钢扁钢或圆钢进行焊接跨接连接。

5.5.2 幕墙的金属框架应按设计要求与建筑物主体结构的防雷体系可靠连接，水平连接点间距不应大于防雷引下线间距，垂直连接点间距不应大于均压环间距。

5.5.3 主体结构有水平均压环的楼层，幕墙对应位置导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通。当设计无要求时，圆钢直径不宜小于12mm，扁钢截面不宜小于5mm×40mm。

5.5.4 兼有防雷接闪功能的幕墙压顶板厚度及截面应符合设计要求，并应与主体结构屋顶的防雷装置可靠连通。

5.5.5金属门窗、阳台金属栏杆应按设计要求就近与防雷装置连接可靠，连接处不同金属间应有防电化学腐蚀措施。

5.5.6 圆钢跨接两侧的焊接长度均不小于圆钢直径的6倍且双面焊；扁钢跨接两侧的焊接长度均不小于扁钢宽度的2倍且三面焊。

5.5.7结构隐蔽部位的接地连接应采用焊接连接方式。
5.5.8 黑色铁件或焊接处应有防腐防锈处理措施。

5.5.9焊接连接焊缝应饱满，并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。
5.5.10 幕墙电动开启门窗的线路敷设应穿管保护或沿线槽敷设，不可外露明敷或直敷于幕墙构件中。

5.5.11 幕墙上安装的景观照明灯具底座接地应与幕墙金属框架可靠连接，接地导线规格应符合设计要求。

5.5.12幕墙整体防雷安装完成后，幕墙的接地电阻测试应选在底层、均压层、屋面层进行检测，检测结果应符合设计要求。
5.6  工序交接

5.6.1 一般要求
1  建筑装饰装修电气安装工程进度必须服从装修主体的节点进度计划要求，按照各工序节点时间合理安排穿插交叉施工，避免各工序完成时间节点衔接错乱影响整体进度计划和因节点衔接颠倒错乱造成上一道工序的破坏，确保整体工程的进度有序进行。
2  施工中应明确责任与义务主体，各工序交接手续应齐全。
3  工序交接前后均应注意成品及半成品的保护工作，成品保护措施合理到位。
4  工序交接时应对上一道工序进行完整性验收，验收合格后整理编制施工资料。
5  隐蔽工程应做好详细说明和隐蔽工程验收记录。
6  电气施工完成后，要对漏电保护开关的漏电参数、各回路的绝缘电阻、接地故障回路阻抗以及电气器具通电检查、灯具试亮、开关控制等进行检查和试验，检验合格后方可进行照明系统通电试运行。
5.6.2 吊顶工程
1  施工工序：放样定位→吊杆、支架安装→金属电缆桥架敷设、导管敷设→导管穿线、线缆敷设→穿墙孔洞封堵→绝缘电阻测试及隐蔽验收→金属线槽盖板封闭→吊顶封板→灯位放样并开孔→灯具、末端设备安装。
2  在吊顶可见处安装的灯具、设备、面板的端子接线可于吊顶封板后进行。

3  大型灯具的吊顶部位应在吊顶封板前做好灯具固定处定位放样和固定构件预埋加固及过载试验。

4  高空吊顶灯具安装后，应进行通电检查正常后，方可拆除脚手架。
5.6.3 墙面工程
1  施工工序：墙面放样定位→墙体线槽及暗盒孔切割开槽→导管敷设、暗盒预埋→配电箱/等电位联结箱体安装→暗敷管穿线→绝缘电阻测试、端子接线→线槽封补、粉刷油漆→饰面施工→壁灯、壁扇、开关、插座设备面板安装。
2  墙面插座、开关、温控器等面板应在墙饰面完成后应安装严密齐整、固定牢靠。
3  墙面装饰灯具、显示器等设备电源及信号线应于饰面施工前预留，饰面施工后进行设备安装。
5.6.4 幕墙及金属门窗工程
1  施工工序：幕墙龙骨安装→幕墙嵌板安装→幕墙系统金属门窗安装→幕墙系统及金属门窗接地电阻测试→景观照明灯座安装及导线敷设→线缆接线、搪锡、绝缘包扎→绝缘电阻测试→景观灯具安装→景观照明系统接地电阻测试→景观灯具照明试运行。
2  带感应装置或动作机构的旋转或平开门电源与信号线敷设完成且各项试验合格确认可正常使用后方可进行饰面安装。
5.6.5 地面工程
1  施工工序：放样定位→导管、金属线槽敷设→导管穿线、线缆敷设→绝缘电阻测试→隐蔽验收→地砖或饰面地板安装→地面插座、网线口等面板安装。
2  地面插座、网线口等面板安装完成应严密齐整、固定牢靠。
3  架空网络地板和防静电地板及其它架空地板的支撑件应在线管槽敷设前放样弹线定位，避免重叠交叉，防静电地板在封闭前还应完成接地环网的安装。

5.7  检验与试验

5.7.1 一般要求
1  装饰装修电气安装工程各项工作完成后应按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303及本规程有关规定进行检验与试验。
2  检验与试验记录表格及填写应符合《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ13-56的要求，表格中填写内容应真实、有效，有关人员签证应齐全。
3  检验与试验的测试仪器应经法定计量认证机构检定合格，并在其有效期内使用，测量记录应附上测试仪器计量检定证书复印件，复印件应注明原件存放处。

5.7.2 接地电阻测试
1  施工前应对已有预留接地点的接地电阻进行测试，测试结果符合要求后方可接入； 

2  装饰装修电气工程中各类型（防雷接地、保护接地、屏蔽体接地、防静电接地等）的接地电阻均应进行测试，测试条件及结果应符合设计及规范要求；
3  避雷接闪器和幕墙系统安装完毕，且整个避雷接地系统连成一体后，应对避雷接地系统的接地电阻进行测试，测试条件及结果应符合设计及规范要求；

4  接地电阻测试应按本规程附录B表C.0.156的要求填写接地电阻测试记录。
5.7.3 绝缘电阻测试
1  绝缘电阻测试对象应包括通电工作的各类电气线路、电气设备、电器器件、照明器具等，测试条件及结果应符合设计及规范要求；

2  开关、插座、灯具、电缆安装前应进行绝缘电阻的抽测；
3  绝缘电阻测试应按本规程附录B表C.0.157或表C.0.158的要求填写绝缘电阻测试记录。
5.7.4 金属线槽与保护导体连接检查
1  金属线槽与保护导体的连接应符合本规程5.1.13规定；
2  金属线槽与保护导体连接检查结束应按本规程附录B表C.0.160的要求填写金属梯架、托盘和槽盒与保护导体连接检查记录。

5.7.5  I 类灯具外露可导电部分与保护导体连接检查
1  I 类灯具安装完成后应对其外露可导电部分与保护导体连接的情况进行检查，并做好检查记录；
2  I类灯具外露可导电部分与保护导体连接检查结束应按本规程附录B表C.0.161的要求填写 I类灯具外露可导电部分与保护导体连接检查记录。
5.7.6  照明系统插座回路保护接地导体（PE线）连接检查
1  插座回路接线安装完成后应对其保护接地导体（PE线）连接的情况进行检查，并做好检查记录；
2  保护接地导体（PE线）连接检查结束应按本规程附录B表C.0.162 的要求填写照明系统插座回路保护接地导体（PE线）连接检查记录。
5.7.7  电气设备（系统）空载试运行和负荷试运行

1  装饰装修电气安装工程中电气设备（系统）空载试运行和负荷试运行应包括备用和不间断电源设备、电气动力设备等电气设备（系统）空载试运行和负荷试运行；
2  电气设备（系统）试运行前应有试运行方案或作业指导书，接线检查、系统接地试验、线路的绝缘电阻测试、交接试验等均应合格；
3  电气设备（系统）试运行应按附录C表D.0.18的要求填写电气设备（系统）空载试运行和负荷试运行记录。
5.7.8 建筑照明通电试运行
1  建筑照明通电试运行应包括建筑照明通电检查和建筑照明系统通电试运行；
2  建筑照明通电检查和建筑照明系统试运行前，应有通电检查和试运行方案或作业指导书，检查时对照明灯具、开关、插座、风扇、照明配电箱（柜、盘）及其线路、回路控制等进行通电检查，检查结果应符合《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB50167、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303及本规程的规定；

3  通电检查应按附录C表D.0.19的要求填写建筑照明通电检查记录；
4  建筑照明系统通电试运行应在建筑照明系统通电检查合格后进行，公共建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h；住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h；通电试运行应附录C表D.0.20的要求填写建筑照明系统试运行记录，试运行时每2h按回路记录运行数据。

5.7.9 灯具固定装置及悬吊装置载荷强度试验

1  质量大于10kg的灯具，其固定装置及悬吊装置应在安装灯具前进行载荷强度试验；载荷强度试验应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行，且持续时间不得少于15min；试验时应注意安全，试验用重物距地高度不宜超过300mm；

2  载荷强度试验应按附录C表D.0.21的要求填写灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录。
5.7.10 剩余电流动作保护器（RCD）测试
1  配电箱（盘）内的剩余电流动作保护器（RCD）应在通电前进行测试，其实测值应符合设计要求；
2  剩余电流动作保护器（RCD）动作时间测试应按附录C表D.0.22的要求填写剩余电流动作保护器测试记录。
5.7.11  EPS应急持续供电时间检验
1  EPS供电的应急灯具安装完毕后，应检验EPS供电运行的持续供电时间，并应符合设计要求；对于自带蓄电池的应急灯具，应现场检验蓄电池持续供电时间，并应符合设计要求；当设计未明确时，持续供电时间应符合现行国家和行业标准《建筑设计防火规范》GB50016和《民用建筑电气设计规范》JGJ16的规定；
2  EPS应急持续供电时间检验情况应按附录C表D.0.23的要求填写 EPS 应急持续供电时间检验记录。 

5.7.12 等电位联结导通性测试
1  等电位联结导通性测试应包括总等电位联结（MEB）、辅助等电位联结（SEB）、局部等电位联结（LEB）导通性的测试；
2  等电位联结导通性测试应按附录C表D.0.24的要求填写接地（等电位）联结导通性测试记录。
5.7.13 接地故障回路阻抗测试
1  低压成套配电柜和配电箱（盘）内末端用电回路设过电流保护电器兼作故障防护时，应进行接地故障回路阻抗测试，并做好测试记录；
2  接地故障回路阻抗测试应按附录C表D.0.25的要求填写接地故障回路阻抗测试记录。

5.7.14  照明系统的照度和功率密度值检测记录

1  配电与照明工程安装完成后应按设计要求进行照明系统的照度和功率密度值的检测与核对；

2 照明系统的照度和功率密度值检测应按附录C表D.0.8的要求填写照明系统的照度和功率密度值检测记录。

6 验收

6.0.1  建筑装饰装修电气工程质量验收应符合现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB505303要求，按检验批、分项工程、分部工程逐级进行验收。建筑电气分部各子分部工程、分项工程关联表详见附录A。

6.0.2 建筑装饰装修电气工程施工方在进行各项检验验收时，应做到自检100%合格的基础上再进行验收申报。

6.0.3  工程质量控制资料及工程安全和功能检验资料的各类证据、数据必须及时、真实、可靠、齐全，并应统一使用国家法定计量单位。

6.0.4  隐蔽工程验收应符合下列要求：

1 隐蔽工程项目检查验收符合设计要求和规范规定的，应明确验收意见，参加检查验收人员应及时签字；

2 隐蔽工程在检查验收中，发现有不符合要求的，应立即进行返修，返修后应再进行验收；经验收仍不合格者，不得进行下道工序的施工；

3 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位提出隐蔽工程验收申请，监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织隐蔽工程验收，建设单位代表、专业监理工程师、施工单位项目专业质量（技术）负责人、质检员、施工员等相关人员参加。

6.0.5  建筑装饰装修电气工程的分项工程质量验收记录应附相关的检验批质量验收记录。分部工程质量验收记录应附相关的分项工程质量验收记录。

6.0.6  检验批、分项验收记录表应按《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56规定，分部工程验收记录表按附录D。

6.0.7  建筑装饰装修电气工程的施工文件收集、整理、立卷应按照现行地方标准《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56规定执行

6.0.8  建筑装饰装修电气工程与建筑节能分部工程有关的施工文件收集、整理、立卷应按照现行地方标准《福建省建筑节能工程施工文件管理规程》DBJ/T13-112的规定执行。

6.0.9  住宅工程有关电气项目的施工文件的收集、整理、立卷应按现行地方标准《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119的规定进行。

7 安全生产

7.0.1  电工、焊工必须经过专门培训，考试合格发给操作证，方准独立操作。

7.0.2  参加施工的工人要熟知本工种的安全操作规程，服从工地管理，在操作中坚守工作岗位，严禁酒后操作。

7.0.3 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46（下简称：《临电规范》）要求编制临时用电组织设计。 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。 

7.0.4  施工现场临时用电的设置必须严格按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194及《临电规范》的规定。

7.0.5  带电源工具操作时，应配带漏电保护功能的末级移动箱，漏电保护器的参数选择应严格按《临电规范》规定。

7.0.6 电气设备所有的保险丝的额定电流应与其负荷相适应，禁止用其它金属丝代替保险丝。

7.0.7 电气设备、器具可导电的金属外壳，必须作接地或接零保护连接。

7.0.8电气设备试运行送电前，应对配电柜（盘）内部线路联接进行复检及卫生清理。

7.0.9 试电时要通知有关施工人员，非电气工作人员禁止操作电气开关器具。

7.0.10  正确使用个人防护用品和安全防护措施，禁止穿拖鞋和光脚。高空、陡坡施工，必须系安全带。

7.0.11  施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要提出申请，经工地负责人同意后办理有关手续。

7.0.12  施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处，应有防护措施并有明显标志。 任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。

7.0.13  使用单梯顶端应绑扎牢固，在光滑坚硬地面上使用时，须考虑防滑措施，必要时，需设人扶持保护。使用人字梯必须坚固，距梯脚40～60cm处要设拉绳，不准站在梯子最上一层，梯凳上禁止放工具，材料。

7.0.14 电焊施工属于特殊工种作业必须做好明火作业审批手续，施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

7.0.15 设备器具在搬运过程中，应采取防倾倒措施。

附录A  建筑电气分部各子分部工程、分项工程关联表
	子分部工程
分项工程
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	
	室外电气安装工程
	变配电室安装工程
	供电干线安装工程
	电气动力安装工程
	电气照明安装工程
	自备电源安装工程
	防雷及接地装置安装工程

	序号
	名      称
	
	
	
	
	
	
	

	01
	变压器、箱式变电所安装
	●
	●
	
	
	
	
	

	02
	成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装
	●
	●
	
	●
	●
	●
	

	03
	电动机、电加热器及电动执行机构检查接线
	
	
	
	●
	
	
	

	04
	柴油发电机组安装
	
	
	
	
	
	●
	

	05
	UPS及EPS安装
	
	
	
	
	
	●
	

	06
	电气设备试验和试运行
	
	
	●
	●
	
	
	

	07
	母线槽安装
	
	●
	●
	
	
	●
	

	08
	梯架、托盘和槽盒安装
	●
	●
	●
	●
	●
	
	

	09
	导管敷设
	●
	
	●
	●
	●
	●
	

	10
	电缆敷设
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	11
	管内穿线和槽盒内敷线
	●
	
	●
	●
	●
	●
	

	12
	塑料护套线直敷布线
	
	
	
	
	●
	
	

	13
	钢索配线
	
	
	
	
	●
	
	

	14
	电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	

	15
	普通灯具安装
	●
	
	
	
	●
	
	

	16
	专用灯具安装
	●
	
	
	
	●
	
	

	17
	开关、插座、风扇安装
	
	
	
	●
	●
	
	

	18
	建筑物照明通电试运行
	●
	
	
	
	●
	
	

	19
	接地装置安装
	●
	●
	
	
	
	●
	●

	20
	接地干线敷设
	
	●
	●
	
	
	
	

	21
	防雷引下线及接闪器安装
	
	
	
	
	
	
	●

	22
	建筑物等电位联结
	
	
	
	
	
	
	●


注： 1．本表有●符号者为该子分部工程所含的分项工程；

 附录B 表C.0.156  接地电阻测试记录
质控（电）表C.0.156                                           共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	天  气
	
	气温（℃）
	

	接地电阻    测试仪
	型号规格
	出厂编号
	计量检定单位
	检定证书编号
	检定有效期

	
	
	
	
	
	

	接地类型
	测试点部位
	设计值（Ω）
	实测值（Ω）
	附 图 及 说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	存在问题及处理与复测情况
	

	结 论
	

	专业监理工程师
	
	施工单位（项目部章）

	施工员
	

	
	
	
	质量员
	


附录B 表C.0.157  绝缘电阻测试记录（一）
质控（电）表C.0.157                                         共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	天  气
	
	气温（℃）
	

	兆欧表
	型号规格
	电压等级
	出厂编号
	检定单位
	检定证书编号
	检定有效期

	
	
	
	
	
	
	

	线路（设备）  名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编号（位号）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绝缘电阻实测值 ︵ MΩ︶
	L1-L2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L2-L3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L3-L1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L1-N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L2-N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L3-N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L1-PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L2-PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L3-PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N-PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L1-E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L2-E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	L3-E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N-E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理与复测情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师
	
	施工单位（项目部章）
	施工员
	

	
	
	
	质量员
	


注：1.本表适用于单相、三相的动力电气设备、动力与照明线路以及电力电缆、插座等绝缘电阻测试；

2.电线电缆穿钢导管时，尚应测试其相线、零线对地“E”的绝缘电阻。

附录B 表C.0.158  绝缘电阻测试记录（二）
质控（电）表C.0.158                                      共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	天  气
	
	气温（℃）
	

	兆欧表
	型号规格
	电压等级
	出厂编号
	检定单位
	检定证书编号
	检定有效期

	
	
	
	
	
	
	

	线路（装置）  名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编号（部位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绝缘电阻实测值 ︵ MΩ︶
	导线（装置）间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	导线（装置）对地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理与复测情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师
	
	施工单位（项目部章）
	施工员
	

	
	
	
	质量员
	


注：本表适用于电器器件、设备控制装置、控制线路与多回路敷设线路、控制电缆以及照明开关等绝缘电阻测试。
附录B 表C.0.160  金属梯架、托盘和槽盒与保护导体连接检查记录
质控（电）表C.0.160                                        共    页 第    页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	检查日期
	

	楼层及安装部位
	保护导体连接处具体部位及保护导体材质、截面积（mm2）与连接情况
	保护联结导体

	
	
	设计的材质、截面积（mm2）
	实际使用的材质、截面积（mm2）
与跨接情况

	
	始端、每30m处、终端
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	存在问题处理   及复检情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师
	
	施工单位（项目部章）
	施工员
	

	
	
	
	质量员
	


附录B 表C.0.161  I类灯具外露可导电部分与保护导体连接检查记录
质控（电）表C.0.161                                      共    页 第    页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	检查日期
	

	照明配电箱（盘）位号及照明回路
	灯具数量（个）
	保护导体
	铜芯软导线的截面积（mm2）与连接情况

	
	
	设计的材质、截面积（mm2）
	实际使用的材质、截面积（mm2）与连接情况
	

	
	
	
	线头需搪锡或加端子

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	存在问题处理   及复检情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师
	
	施工单位（项目部章）
	施工员
	

	
	
	
	质量员
	


附录B 表C.0.162  照明系统插座回路保护接地导体（PE线）连接检查记录
质控（电）表C.0.162                                       共    页 第    页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	检查日期
	

	照明配电箱（盘）位号及插座回路
	插座数量（个）
	保护接地导体（PE线）

	
	
	设计的材质、截面积（mm2）
	实际使用的材质、截面积（mm2）与连接情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	存在问题处理   及复检情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师
	
	施工单位（项目部章）
	施工员
	

	
	
	
	质量员
	


附录C 表D.0.18  电气设备（系统）空载试运行和负荷试运行记录

检验（电）表D.0.18                                            共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	设备（系统）名称
	
	设备位号（编号）
	

	设备型号规格及    主要技术参数
	

	测试仪器名称
	型号规格
	出厂编号
	计量检定单位
	检定证书编号
	检定有效期

	
	
	
	
	
	

	空载试运行
	检查时间
	运行电压（V）
	运行电流（A）
	温度（温升）（℃）
	其它运行数据
	保护系统、声响、振动、   气味等情况

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	空载试运行时间
	     月   日   时   分开始至   月   日   时   分结束
	连续试运行时间（h）
	

	
	存在问题及   处理情况
	

	
	试运行结论
	

	负荷试运行
	检查时间
	运行电压（V）
	运行电流（A）
	温度（温升）（℃）
	其它运行数据
	保护系统、声响、振动、   气味等情况

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时  分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	负荷试运行时间
	    月   日   时   分开始至   月   日   时   分结束
	连续试运行时间（h）
	

	
	存在问题及   处理情况
	

	
	试运行结论
	

	施工单位
（项目部章）
	施工员
	质量员
	监理单位
	专业监理工程师

	
	
	
	
	


注：对于三相电气设备（系统），表中运行电压应记录三相线电压，运行电流应记录三相电流。
附录C 表D.0.19  建筑照明通电检查记录
检验（电）表D.0.19                                            共    页 第    页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	照明配电箱（盘）位号（分户号、楼层）
	
	
	
	

	照明线路通电

测试情况
	
	
	
	

	照明配电箱内开关、电能表、指示仪表等通电测试情况
	
	
	
	

	灯具
	数量(个)
	
	
	
	

	
	通电测试

情况
	
	
	
	

	开关
	数量(个)
	
	
	
	

	
	通电测试

情况
	
	
	
	

	插座
	数量(个)
	
	
	
	

	
	通电测试

情况
	
	
	
	

	漏电

保护

装置
	数量(个)
	
	
	
	

	
	模拟动作测试情况
	
	
	
	

	风扇
	数量(个)
	
	
	
	

	
	通电测试

情况
	
	
	
	

	存在问题及处理    与复测情况
	

	结  论
	

	施工单位
（项目部章）
	施工员
	质量员
	监理单位
	专业监理工程师

	
	
	
	
	


附录C 表D.0.20  建筑照明系统通电试运行记录(负载)
检验（电）表D.0.20                                           共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	建筑类别
	

	总照明配电箱（盘）位号
	
	总电源开关额定电流（A）
	
	计算电流（A）
	

	测试仪器名称
	型号规格
	出厂编号
	计量检定单位
	检定证书编号
	检定有效期

	
	
	
	
	
	

	试运行时间
	   月   日   时   分开始至   月   日   时   分结束
	连续试运行时间
	

	检查时间
	运行电流（A）
	运行电压（V）
	试运行情况

	
	L1
	L2
	L3
	L1-N
	L2-N
	L3-N
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	时   分
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及   处理情况
	

	结  论
	

	施工单位（项目部章）
	施工员
	质量员
	监理单位
	专业监理工程师

	
	
	
	
	


附录C 表D.0.21  灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录
检验（电）表D.0.21                                          共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	序号
	固定装置及悬吊装置的安装部位
	灯具重量（kg）
	试验荷载（kg）
	试验时间（min）
	试验结果
	结  论

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理与

复试情况
	

	施工单位（项目部章）
	施工员
	质量员
	监理单位
	专业监理工程师

	
	
	
	
	


附录C 表D.0.22  剩余电流动作保护器（RCD）测试记录
检验（电）表D.0.22                                         共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	剩余电流动作保护器（RCD）型号规格
	
	生产厂家
	

	剩余电流动作保护器（RCD）测试仪器
	型号规格
	出厂编号
	计量检定单位
	检定证书编号
	检定有效期

	
	
	
	
	
	

	序号
	安装部位及回路编号
	额定剩余动作电流I△n（mA）
	额定动作时间（s）
	实际动作时间 测试值（s）
	结 论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	存在问题及   处理情况
	

	施工单位（项目部章）
	施工员
	质量员
	监理单位
	专业监理工程师

	
	
	
	
	


附录C 表D.0.23  EPS应急持续供电时间检验记录
检验（电）表D.0.23                                    共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	检验日期
	

	建筑类别
	
	建筑面积（m2）
	
	建筑高度（m）
	

	序号
	区域类别
	EPS供电设备或自带蓄电池灯具安装部位
	初装容量或灯具自带蓄电池容量（Ah）
	最少持续供电时间设计值或规范规定值（min）
	持续供电时间实测值（min）
	结论

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及   处理情况
	

	施工单位（项目部章）
	施工员
	质量员
	监理单位
	专业监理工程师

	
	
	
	
	


附录C 表D.0.24  等电位联结导通性测试记录
检验（电）表D.0.24                                         共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	天  气
	
	气温（℃）
	

	等电位联结测试仪器名称
	型号规格
	出厂编号
	计量检定单位
	检定证书编号
	检定有效期

	
	
	
	
	
	

	序号
	等电位联结类别
	测试部位（区、段）
	联结导体材料及截面积（m2）
	实测电阻值（Ω）
	结 论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理与复测情况
	

	施工单位（项目部章）
	施工员
	质量员
	监理单位
	专业监理工程师

	
	
	
	
	


附录C 表D.0.25  接地故障回路阻抗测试记录
检验（电）表D.0.25                                         共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	天  气
	
	气温（℃）
	

	接地故障回路阻抗测试仪器
	型号规格
	出厂编号
	计量检定单位
	检定证书编号
	检定有效期

	
	
	
	
	
	

	序号
	配电柜（箱、盘）位号（部位）

（末级）
	回路编号
	回路L-N实测电压
[image: image5.png]¢ |

4 11X 2 & 3%

% l :

v

g I

% I -

r c

/ 1[Z.| &g
~

A

L/

“ 00X

4

I\

7 7 77 7 7777 77 7Z 77 777l LLS

. 2. 40
L e 060w | 10 m O

X 32 1 3]




（V）
	回路保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流
[image: image2.wmf]a

I

（A）
	接地故障回路阻抗计算值
[image: image3.wmf]a

I

U

0

3

2

´

（Ω）
	接地故障回路阻抗实测值
[image: image4.wmf])

(

m

Z

s

（Ω）
	结 论

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题及处理与复测情况
	

	施工单位（项目部章）
	施工员
	质量员
	监理单位
	专业监理工程师

	
	
	
	
	


附录C   表D.0.8  照明系统照度检测和功率密度值记录表 

 共    页 第    页
	单位（子单位）工程名称
	

	分部工程
	建筑节能
	分项工程
	配电与照明节能

	施工单位
	
	检测日期
	

	序号
	检测部位
	照度值（lx）

设计要求
	照度值（lx）

检测情况
	功率密度值(W/m2)
	检测结论

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工单位
	质检员
	

	
	
	
	施工员
	

	
	
	
	记录员
	


附录D   分部工程质量验收记录

	单位（子单位）工程名称
	
	子单位工程数量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	（技术）质量部门负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包内容
	

	序号
	项       目
	施工单位检查结果
	监理单位验收结论

	1
	分项工程名称
	
	共  分项，经查  分项，

符合规范及设计要求  分项
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	质量控制资料
	共   项，经核查符合要求   项，

经核定符合规范要求   项
	

	3
	安全和功能检验（检测）报告
	共抽查   项，符合要求   项，

经返工处理符合要求   项
	

	4
	观感质量
	共抽查   项，符合要求   项，

不符合要求   项
	

	综合验收

意  见
	

	验收

单位
	分包单位
	项目负责人：                          年  月  日

	
	施工单位（项目部章）
	项目负责人：                          年  月  日

	
	工程总承包单位
	项目负责人：                          年  月  日

	
	监理单位
	总监理工程师：

            年  月  日


本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词一般采用“应”，反面词一般采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的：
正面词一般采用“宜”，反面词一般采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

   正面词采用“可”，反面词采用“不可”。
2 条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303
2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
3 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210

4《住宅装饰装修工程施工规范》GB50237

5《建筑照明设计标准》GB50034
6 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166

7 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339

8《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981
9《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194

10《建筑施工安全技术统一规范》GB50870
11《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

12《福建省建筑电气工程施工技术规程》DBJ13-22
13《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56

14《福建省建筑节能工程施工文件管理规程》DBJ/T13-112

15《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119
_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

